様式46

警鳴装置点検表

| 検 査 項 目 |  | 検査内容 | 補正・補修事項 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 本体 | 外 函 | 厚さ１ｍｍ以上の鉄板は腐食等生じていないか。 |  | 適・否 |
|  | 錠 | なんきん、えび錠を使用していないか。 （ 錠） |  | 適・否 |
|  | 開口部 | 雨、雪、虫等が入り難い構造となっているか。 |  | 適・否 |
|  |  | 外部から回路、警報部に直接接触しえないか。 |  | 適・否 |
| 警報 器 | 種 類 | サイレン・ブザー・ベル・その他（ ） |  | 適・否 |
|  | 音 量 | １ｍの距離で80ホーン以上あるか。（ ホーン） |  | 適・否 |
| 回 路 |  | 庫内電流は10ミリアンペア以下になっているか。 |  | 適・否 |
|  |  | 切断により警報、警鳴が鳴るか。 |  | 適・否 |
|  |  | 保安装置（避雷器、ヒューズ）は正常か。 |  | 適・否 |
|  |  | 装置の作動テストにより、スイッチを押したとき、警報、警鳴 が鳴るか。 |  | 適・否 |
| 電 源 |  | 電圧の消耗状況を示すメーター、標示灯は正常に作動している か。 |  | 適・否 |
|  |  | 交流使用の場合、停電等により自動的に予備電池に切り替わる か。 |  | 適・否 |
| そ の 他 |  | 警報を止めるスイッチ、作動テストスイッチ、電池及びメータ ー類は収納設備の内部に設けてあるか。 |  | 適・否 |
|  |  | 故障箇所の発見、部品取換、修理が容易に行えるよう予備品、 取替品等は用意してあるか。 |  | 適・否 |
| 備 考 |  |  |  |  |