様式45

避雷装置点検表

| 検査項目 |  | 検査内容 | 補正･補修事項 | 判 定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 突針又は 架空線 |  | 被保護建物は突針の先端（架空線の上端）から45度の範 囲内にあるか。 |  | 適・否 |
|  |  | 被保護建物の上端から突針の先端まで25ｃｍ（架空線の 上端まで３ｍ）以上あるか。 |  | 適・否 |
|  |  | 突針は垂直に、架空線は水平になっているか。 |  | 適・否 |
|  |  | 突針（架空線）は避雷導線によって接地電極に接続してあ るか。 |  | 適・否 |
| 避雷導線 |  | 被保護建物の上端以下は２条以上になり、引き離して設け てあるか。 |  | 適・否 |
|  |  | 直線的（わん曲部の半径は20ｃｍ以上）に、かつ建物の 最外側に沿って設けてあるか。 |  | 適・否 |
|  |  | 電燈線、雨どい、その他の金属製の物から１ｍ以上離れて いるか。 |  | 適・否 |
| 避雷針又は 架空地線 |  | 独立して設けた場合は、建物から2.5ｍ以上離れている か。 |  | 適・否 |
|  |  | 雷撃、風圧等により損傷が生じないよう堅固に設置してあ るか。 |  | 適・否 |
|  |  | 支線は支持点において避雷導線に接続してあるか。 |  | 適・否 |
| 接地電極 |  | 避雷導線ごとに１個以上あるか。 |  | 適・否 |
|  |  | 周囲１ｍ未満にガス管は埋設されてないか。 |  | 適・否 |
|  |  | 接地抵抗は検査証明書のとおり。 （ Ω） |  | 適・否 |
| 構 造 | 突 針 | 銅棒、直径12ｍｍ以上 （ ・ ｍｍ） |  | 適・否 |
|  | 架空線 | 銅線、断面積30ｍｍ以上 （ ・ ｍｍ） |  | 適・否 |
|  | 避 雷 導 線 | 銅線、断面積30ｍｍ以上 （ ・ ｍｍ） |  | 適・否 |
|  | 接 地 電 極 | 銅板 （ ） |  | 適・否 |
| 備 考 |  |  |  |  |