多総修第４号　非常電源用バッテリー取替修繕 特記仕様書

（適用範囲）

- 本仕様書は、多治見市（以下「甲」という。）が行う「非常電源用バッテリー取替修繕」（以下「本業務」という。）について適用する。

（目的）

第２条　本業務は多治見市庁舎地下電気室内に設置されている据置鉛蓄電池54セルのうち、設置年月の古いもの18セルを撤去・処分し、新品に交換することで、非常電源の機能を保持することを目的とする。

（設置物品）

第３条　設置する据置鉛蓄電池の仕様は下記のとおりとする。

１　型　　式：HS-200E（ＧＳユアサ製）

２　電池構造：触媒栓式据置鉛蓄電池

３　極板構造：ペースト式

４　容　　量：200Ah（10時間率）

（工事期間）

第４条　本業務は令和８年９月30日（水）までに行うものとする。

（提出書類）

第５条　本業務の着手及び完了に際しては、下記の書類を提出すること。

業務着手時

①現場代理人及び主任技術者管理技術者等届

②工程表

業務完了時

①完成届、②業務写真、③据え付けた蓄電池の検査成績書、④交換設置後の　全蓄電池（54セル）の電圧及び電解質液の比重・温度の測定結果、⑤蓄電池配置図、⑥撤去した蓄電池の処分に係るマニュフェスト伝票の写し

（守秘義務）

第６条　受託者は、本業務の実施に伴い知り得た内容を他に漏らしてはならない。

（妨害又は不当要求に対する通報義務）

第７条　受注者は契約の履行に当たり、暴力団又は暴力団員等から事実関係及び社会通念等に照らして合理的な理由が認められない不当若しくは違法な要求を受けた場合又は契約の適正な履行を妨害された場合は警察に通報しなければならない。なお、これらの不当介入を受けたにも関わらず通報しない場合は指名停止措置を講じることがある。

２　受注者は暴力団又は暴力団員等による不当介入を受けたことに起因して履行期間内に契約内容を完了することができないときは、発注者に対して履行期間の延長を請求することができる。

（環境配慮事項）

第８条　自動車、施工機械の使用にあたっては、環境に配慮した仕様に努め、無用な使用を出来るだけしないように心がけること。

２　業務完了時の提出書類等は、環境や再利用の観点から両面印刷等に心がけること。

３　業務を施工するにあたり、購入やレンタルする必要がある物品については、環境に配慮して極力グリーン購入法に適応したものを活用するよう努めること。

４　清掃等周辺環境美化に努めること。

５　業務全般にわたり省電力、省エネルギーに努めること。

６　上記のほか、受注者として環境に配慮する計画があれば業務着手時に、書面にて提出すること。移動・運搬にあたっては、低公害型の手段を使用する、自動車のアイドリングを控えるなどして環境への配慮に努めること。