仕　　様　　書

事業番号　消総購　第８号

事業名　　消防用ホース購入事業

令和７年度

多治見市消防本部

消防用ホース仕様書

多治見市消防本部

消防用ホースの購入にあたり、仕様を下記のとおりとする。

１　事業名

消総購 第８号　消防用ホース購入事業

２　規　格

（１）消防用ホース及び結合金具については、総務省令で定める自主表示対象機械器具等に係

る技術上の規格に適合している旨の表示が付されているものとすること。

（２） 消防用ホースは、「消防用ホースの技術上の規格を定める省令(平成25年総務省令第22号)」の規格による検定に合格したものとし、製造メーカーは、日本消防ホース工業会会員のメーカーとし、国内生産品とすること。(JFH日本製)

（３）結合金具は、「消防用ホースに使用する差込式又はねじ式の結合金具及び消防用吸管に使用するねじ式の結合金具の技術上の規格を定める省令(平成25年総務省令第23号)」の規格に適合したものとすること。

３　数　量

呼称65ｍｍ×20ｍ　　10本

呼称50ｍｍ×20ｍ　　15本

【詳細内訳】

| 呼称 | 数量 | 保護布色又はホース色 | 保護布印字 |
| --- | --- | --- | --- |
| 65㎜×20m | 10本 | ブルー | 南署 |
| 50㎜×20m | 15本 | オレンジ | 北署 |

４　特記仕様

| （１）使用圧 | 1.6MPa |
| --- | --- |
| （２）呼 称 | 65mm / 50㎜ |
| （３）ジャケット織り組織 | 交織綾織り 65㎜：白色 / 50㎜：混紡糸色 |
| （４）内張樹脂 | 強度・耐寒性に優れたウレタン系エラストマーを使用し、その強度は25MPa以上であること、また、はくり強さは35N/25㎜以上。 |
| （５）結合金具 | 町野式結合金具（軽合金またはアルミ合金製） |
| （６）ホース金具取付け方法 | リング締め |
| （７）タイヤパッキン | ルミタイヤ |
| (８) 保護布(はかま) | ホース結合部保護の目的以外に、金具踏み付け時の金具切れを防止するように補強された袴を取り付けること。また、柔軟に取り回しができることも加味し、保護布の腹部のみが一定幅で肉厚となっている一体構造のセーフティ袴を取り付けること。 保護布に、色分け・文字入れにより所属が識別できるようにすること。文字入れに関しては、メス側保護布両面に黒色・角ゴシック体にて印字をすること。 |
| （９）呼称65㎜ホース | 【低圧損 Ｎｅｗプロランナー キンパイホース】 圧力損失を低減した低圧損ホースとし、ホース内面は特殊加工による平滑形状とし、流量 毎分1,000リットル時のホース20ｍあたりの圧力損失が0.08MPa以下であること。 |
| （10）呼称50㎜ホース | 【プロファイターＡ キンパイホース】 消火活動時における筒先側ホースとして激しい動き・環境に耐えられるホースとし、耐摩耗性・耐熱性の向上並びに高い性能をホース全体 かつ 均一に発揮させるため、高強度ポリアミド繊維10％以上を混紡した糸をジャケットの全てのたて糸に使用したものであること。また、ウェットホース性能をジャケット全体に有し、火の粉など熱による損傷を受けても濡れホース状態となり、損傷を最小限に留めるものであること。 |
| （11）補償 | 納入後、不慮の事故によりホースが使用できなくなった場合、無償にてホースの交換ができるようすべての消防用ホースに動産保険がかけられていること。なお、動産保険の適用に関しては、保険会社と正式な契約のもと行われるものとし、ホース１本毎に保険番号を記すことで、製造メーカーにて番号を管理し、迅速に保険対応・無償交換できる体制であること。無償交換したホースについても同様の体制とすること。 保険期間は、呼称65㎜については納入後１年間、呼称50㎜については納入後２年間とすること。 |

５　納入場所

多治見市三笠町２丁目21番地　多治見市消防本部

６　納　期

契約日から令和７年12月26日まで

７　その他

（１）仕様書等、不明な点については消防本部消防総務課と協議すること。

（２）事業全般にわたってアイドリングストップによる自動車排気ガスの低減、省エネルギーなど地球温暖化防止に努めること。

（３）納入の際に使用したダンボール等は持ち帰り適正に処理すること。

（４）妨害又は不当要求に対する通報義務

ア　受注者は契約の履行に当たり、暴力団又は暴力団員等から事実関係及び社会通念等に照らして合理的な理由が認められない不当若しくは違法な要求を受けた場合又は契約の適正な履行を妨害された場合は警察に通報しなければならない。なお、これらの不当介入を受けたにも関わらず通報しない場合は指名停止措置を講じることがある。

イ　受注者は暴力団又は暴力団員等による不当介入を受けたことに起因して履行期間内に契約内容を完了することができないときは、発注者に対して履行期間の延長を請求することができる。

| 担当所属 | 多治見市消防本部 消防総務課 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 担当リーダー | 奥村 | 担当者 | 服部 |
| 電話番号 | 0572-22-9231 |  |  |
| ＦＡＸ | 0572-21-0022 |  |  |
| Ｅ-mail | t-fire@city.tajimi.lg.jp |  |  |