旭ケ丘第２・高根・国京団地消防用設備点検業務委託仕様書

本業務は、多治見市内の市営中層住宅に設置されている消防用設備等の機能を保全し、防災体制の確立と消防用設備の円滑な運用を期するために行う点検業務を遂行するものである。実施にあたっては下記によるものの他、「消防法」、「建築基準法」その他関係法令を遵守し、併せて発注者の指示によるところとする。

１　業務番号

住管委　第　１　号

２　履行場所

旭ケ丘第２団地（中層）（旭ケ丘８丁目地内）　１０棟２２４戸

高根団地（中層）（高根町３丁目地内）　　　　　５棟１２０戸

国京団地　　　（姫町６丁目地内）　　　　　　 ２棟４２戸

３　対象設備

別添位置図のとおり

４　履行期間

契約日から令和８年３月１３日(金)まで

５　業務内容

（1）機器点検（外観点検・機能点検）

内容

外観点検：消防用設備等の機器の適正な配置、損傷等の有無その他主として外観から判別できる事項を消防用設備等の種類等に応じ、告示で定める基準に従い確認する。

機能点検：消防用設備等の機器の機能について、外観から又は簡易な操作により判別できる事項を消防用設備等の種類等に応じ、告示で定める基準に従い確認する。

その他　・消火器について、容器の破損やサビ等による使用上の支障の有無を点検し、該当するものについては、その内容を点検結果報告書に記載すること。

・安全ピンがとれ、使用済み表示が破損しレバーが押されているようであれば、消火器を分解し点検する。

・はしごの点検の際は、指定の点検日にできない場合は入居者と連絡を取り日程調節をして点検する。

点検回数　年２回（上半期、下半期に各１回の点検を行う。２回目の点検は、１回

目の点検から６ヶ月以上開ける事。）

（2）総合点検

内容

総合点検：消防用設備等の全部若しくは一部を作動させ、又は当該消防用設備等を使用することにより、消防用設備等の総合的な機能を消防用設備等の

種類等に応じ、告示で定める基準に従い確認する。

点検回数　１回（外観点検・機能点検と同時に行うこと。）

６　点検実施

日時打合せの上、監督員立ち合いの下、実施すること。

７　提出書類

(1)業務着手時：①業務着手届②業務工程表③現場作業責任者通知書

(2)業務中間時：①点検結果報告書（１回目、様式は消防庁告示で定められているもの。）②不良箇所の修繕方法及び見積書

(3)業務完成時：①業務完成通知書②点検結果報告書（２回目）③不良箇所の修繕方法及び見積書

８　作業完了報告

受注者は、業務完了の都度、点検結果報告書に不良内容などを明記し提出すること。また、不良箇所は、原因を特定し、具体的な修繕方法の提案及び見積書を提出すること。

９　現場責任者の選定

受注者は、業務遂行を指揮監督するため、消防設備士、点検資格者の中から現場責任者１名を定め、氏名等を記載した書面及び別途発注者が指示する書面を発注者へ提出すること。

10　安全の保持

受注者は、業務の実施にあたって、受注者の従業員及び第三者、各防火対象物の入居者等に対する事故防止に留意すること。

11　服装及び名札

業務に従事する者は、常に清潔な服装を着用することとし、胸部に名札を付けること。

12　身分証明書

受注者は、常時従業員に身分証明書を携行させること。

13　秘密の保持

受注者は、業務遂行上で知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。

14　その他

(1) この業務は有資格者を含む１名以上の者で行うこととする。

(2) この業務の実施に当たっては、下記の要件を満たす者が含まれることとし、有資格者については、あらかじめ氏名等を記載した書面等を発注者へ提出すること。

| 消防用設備等 | 資格者 （根拠法令：消防法施行規則第31条の6） | 点検人員等 |
| --- | --- | --- |
| 消火器具 | 第６類の乙種消防設備士 第１種消防設備点検資格者 | ＊設備ごと有資格者１名以上が必要 ＊有資格者の重複は可とする |
| 自動火災報知設備非常警報器具及び設備 | 第４類の甲種消防設備士 第４類の乙種消防設備士 第２種消防設備点検資格者 |  |
| 避難器具 | 第５類の甲種消防設備士 第５類の乙種消防設備士 第２種消防設備点検資格者 |  |
| 非常電源専用受電設備 | 第１種消防設備点検資格者 第２種消防設備点検資格者 |  |

(3) 業務の実施に必要な工具器具は、受注者の負担とする。

(4) 業務の実施にあたって、受注者の不注意により生じた故障、破損及び事故等については、一切受注者において責任をもって処理する。

(5) 業務上の負傷又は死亡等の事故については、一切受注者の責任とする。

(6) 各防火対象物の防火管理維持台帳の管理及び記載方法について、防火管理者に対し適切な助言を行う。

(7) 業務実施に伴い、消火液等廃棄物が出る場合は、適切に処理する。

(8) 緊急時に防火管理者から要請があった場合又は、機器誤作動及び障害が発生し、関係者より対応依頼があった場合は、すみやかに対応をする。

(9) 検査の結果、点検に不備が発見された場合には、直ちに再度点検を行い、再検査を受けること。

(10) 委託料の支払は、２回目の報告書提出後に一括支払いとする。

(11) 事業で排出されたゴミ等は、受注者の責任において、適正に処理すること。

(12) 作業に当たっては、省電力に配慮し、アイドリングストップの励行、低公害・低燃費車の使用や輸送体系の効率化により、自動車排ガスを低減すること。

15　妨害又は不当要求に対する通報義務

(1) 受注者は契約の履行に当たり、暴力団又は暴力団員等から事実関係及び社会通念等に照らして合理的な理由が認められない不当若しくは違法な要求を受けた場合、又は契約の適正な履行を妨害された場合は警察に通報しなければならない。なお、これらの不当介入を受けたにも関わらず通報しない場合は指名停止措置を講じることがある。

(2) 受注者は暴力団又は暴力団員等による不当介入を受けたことに起因して履行期間内に契約内容を完了することができないときは、発注者に対して履行期間の延長を請求することができる。