## 設計書
業務委託設計書 |  | 令和 7 年度 |  |  | 部 長 | 所 長 | リーダー | グループ |  | 審 査 | 設 計
|  | 委託番号 | 多三委 第15号
委託名 | 消 防 用 設 備 保 守 点 検 業 務 委 託 |  |  |  | 履行場所 | 多治見市三の倉町猪場地内
| ・消防用設備の保守点検を実施するもの |  |  |  | 設 計 | 令和 7 年 5 月 1 日 |  |  | 業務種別 | その他
設 | ・外観・機能点検：1回 |  |  |  | 年月日 |  |  |  |  | （機器点検 ）
| ・総合点検：1回 |  |  |  | 入札の | 現場説明 | 別紙仕様書 | その他 | 委託方法 | 請負
| ・連結送水管耐圧試験:1回 |  |  |  | 注 意 | 無 | 無
| ・詳細は内訳書、内訳明細書、特記仕様書のとおり |  |  |  | 履行期限 | 業務着手の日から 日以内 |  |  | 契約日～令和 8年 3月 27日
計 |  |  |  |  | 起 | 消防法第17条の3の3〔消防用設備等についての点検及び報告〕により実施する
[5 empty] | 業 | もの。
理
由
概 |  |  |  |  | 特
記
事
要
項
|  |  |  | 当初設計額 |  | 第一回変更設計額 |  | 第二回変更設計額 |  | 第三回変更設計額
委 託 価 格
消費税及び地方消費税相当額
総 委 託 費

## 内訳書１
内 訳 書
| 業種 | 種別 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 摘 要
直接業務費
|  | 外観・機能点検業務 | 1 | 式 |  |  | 内訳明細書第1号
|  | 総合点検業務 | 1 | 〃 |  |  | 内訳明細書第２号
|  | 連結送水管耐圧試験 | 1 | 〃 |  |  | 内訳明細書第３号
直接業務費計
|  | 諸経費 | 1 | 式
業務価格

## 外観機器点検
第１号
| 外観・機能点検業務 |  |  | 内 訳 明 細 書
工種 | 名称 | 形状寸法 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 摘要
労務費 | 屋内消火栓設備 | 加圧ポンプ含む | 1 | 回
| 屋外消火栓設備 | 加圧ポンプ含む | 1 | 〃
| 消火器設備 |  | 1 | 〃
| 二酸化炭素 消火設備 |  | 1 | 〃
| 移動式粉末 消火設備 |  | 1 | 〃
| 放水銃設備 |  | 1 | 〃
| 自動火災報知設備 |  | 1 | 〃
| 誘導灯設備 |  | 1 | 〃
| 消防用水設備 |  | 1 | 〃
| 連結散水設備 |  | 1 | 〃
| 連結送水管設備 |  | 1 | 〃
| 非常電源設備 | 蓄電池設備 | 1 | 〃
| 非常電源設備 | 非常用発電設備 | 1 | 〃
合計

## 総合点検１
第２号
| 総合点検業務 |  |  | 内 訳 明 細 書
工種 | 名称 | 形状寸法 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 摘要
労務費 | 屋内消火栓設備 | 加圧ポンプ含む | 1 | 回
| 屋外消火栓設備 | 加圧ポンプ含む | 1 | 〃
| 消火器設備 |  | 1 | 〃
| 二酸化炭素 消火設備 |  | 1 | 〃
| 移動式粉末 消火設備 |  | 1 | 〃
| 放水銃設備 |  | 1 | 〃
| 自動火災報知設備 |  | 1 | 〃
| 誘導灯設備 |  | 1 | 〃
| 消防用水設備 |  | 1 | 〃
| 連結散水設備 |  | 1 | 〃
| 連結送水管設備 |  | 1 | 〃
| 非常電源設備 | 蓄電池設備 | 1 | 〃
| 非常電源設備 | 非常用発電設備 | 1 | 〃
合計

## 耐圧試験
第３号
| 連結送水管耐圧試験 |  |  | 内 訳 明 細 書
工種 | 名称 | 形状寸法 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 摘要
労務費 | 連結送水管耐圧試験 |  | 1 | 式
| 送水口点検 |  | 3 | 口
| 放水口点検 |  | 6 | 口
| バルブ類点検 |  | 1 | 式
合計

## 特記仕様書内容
消防用設備保守点検業務委託 特記仕様書
１．業務の目的
本業務は、消防法、消防法施行規則等の関係法令に従って消防設備等の点検、報告を行い、
当センターを安全かつ適正な状態を維持するために実施するもの。
２．保守点検設備及び回数
消防庁告示第十四号消防用設備等の点検の基準及び消防用設備等点検結果報告書に添付する
点検票の様式を定めるの件に従って実施するもの。
| 項 目 | 機器点検 | 総合点検
|  | 回数 | 回数
| 屋内消火栓設備 | 1 | 1
| 屋外消火栓設備 | 1 | 1
| 二酸化炭素消火設備 | 1 | 1
| 自動火災報知設備 | 1 | 1
| 連結送水管 | 1 | 1
| 連結散水設備 | 1 | 1
| 移動粉末消火設備 | 1 | 1
| 消火器 | 1 | 1
| 誘導灯設備 | 1 | 1
| 防火水槽 | 1 | 1
| 放水銃消火設備 | 1 | 1
| 非常電源（自家発電設備） | 1 | 1
| 非常電源（蓄電池設備） | 1 | 1
| 配線点検 | 1 | 1
| 連結送水管耐圧試験 |  | 1
３．点検実施者
点検実施において、各設備に消防設備士等の適切な有資格者を配し、点検及び報告に不備がな
いようにすること。また、業務着手時に資格証等の写しを提出すること。
４．報告書
調査結果をまとめ、報告書を提出するもの。
提出先宛名：多治見南消防署長
届出者名の住所：多治見市日ノ出町２丁目１５番地
届出者名の氏名：多治見市長 髙木貴行
届出者名の電話番号：２２－１１１１
A4版製本 3部（再生紙利用）
５．環境への配慮
（１）上記報告書等提出書類は、再生紙の利用に努めること。
（２）機材の搬入等に伴う移動・運搬には、低公害型の手段を取ると共に、省エネルギーに努めること。
（３）消火器等設備の清掃時に、洗剤を使用するときは、環境への負荷の少ないものを使用し、適切に
廃棄処理すること。
（４）放水試験等水を使用する時は、節水に努めること。
６．妨害又は不当要求に対する通報義務
（１）受注者は契約の履行に当たり、暴力団又は暴力団員等から事実関係及び社会通念等に
照らして合理的な理由が認められない不当若しくは違法な要求を受けた場合又は
契約の適正な履行を妨害された場合は警察に通報しなければならない。なお、これらの
不当介入を受けたにも関わず通報しない場合は指名停止措置を講じることがある。
（２）受注者は暴力団又は暴力団員等による不当介入を受けたことに起因して履行期間内に
契約内容を完了することができないときは、発注者に対して履行期間の延長を
請求することができる。
７．その他
（1）点検の結果、不備と認められる事項については、発注者と受注者が協議の上処置するものとする。
（２）本業務に係る現場管理上の事故については、すべて受注者の責任とする。
（３）本調査で得られた結果は、発注者の許可なく公表してはならない。
（４）本仕様書にない事項及び疑義が生じた場合は、発注者と受注者が協議して定めるものとする。
（５）本業務を行う中で、点検作業や無線の連絡等については、周りの状況を把握し、
周りの迷惑にならないよう配慮すること。
（６）三の倉センターへの来訪者には、細心の注意を図ること。

## 設備の種類
設備名
１．自動火災報知設備
| 受信機 | 能美防災（株）製 複合GR型 ５１０回線 | [5 empty] | 1 | 式
| 感知器 | 差動式分布型空気管式 工場棟：３６ | [5 empty] | 1 | 式
差動式スポット型 管理棟他：２３ 工場棟：１２
定温式スポット型 管理棟他：１３ 工場棟：４１４
煙式スポット型光電式非蓄積 管理棟他：６６ 工場棟：６８
煙式スポット型光電アナログ式 管理棟他：１９ 工場棟６２
| 発信機 | 管理棟：３ 工場棟：３５ | [5 empty] | 1 | 式
| 音響装置 | 管理棟：３ 工場棟：３５ | [5 empty] | 1 | 式
| 自動試験機能 | [6 empty] | 1 | 式
２．屋内消火栓設備
| ポンプ | （株）川本製作所製 KYT１２５６B２M３０ ２００２ | [5 empty] | 1 | 式
| 電動機 | FUJI製 MRA７１８３A ２００２ | [5 empty] | 1 | 式
| 水源 | 地下受水槽（コンクリートタンク ４１．２㎥） | [5 empty] | 1 | 式
| 加圧送水装置 | [6 empty] | 1 | 式
| 配管等 | [6 empty] | 1 | 式
| 屋内消火栓箱等 | 管理棟：３ 工場棟：１８ | [5 empty] | 1 | 式
３．屋外消火栓設備
| ポンプ | （株）川本製作所製 KYT１２５６B２M３０ ２００２ | [5 empty] | 1 | 式
| 電動機 | FUJI製 MRA７１８３A ２００２ | [5 empty] | 1 | 式
| 水源 | 地下受水槽（コンクリートタンク ４１．２㎥） | [5 empty] | 1 | 式
| 加圧送水装置 | [6 empty] | 1 | 式
| 配管等 | [6 empty] | 1 | 式
| 屋外消火栓箱等 | 建物外周：６ | [5 empty] | 1 | 式
４．誘導灯及び誘導標識設備
| 避難口誘導灯 | （B級） | 管理棟：１０ 工場棟：１１
| 避難口誘導灯 | （C級） | 管理棟：４ 工場棟：４５
| 通路誘導灯 | （C級） | 管理棟：３ 工場棟：２９
| 階段通路誘導灯 |  | 管理棟：４ 工場棟：１９
５．消火器具設備
| 消火器 | 粉末 | １０型 | 108 | 台
| 消火器 | 粉末 | ２０型 | 2 | 台 | 合計 | 110 | 台
６．不活性ガス（二酸化炭素）消火設備
| 消火剤貯蔵容器等 | 消化剤量：４５㎏/６８ℓ×４本 | [5 empty] | 1 | 式
| 起動用ガス容器等 | ガス量：１㎏/２．１ℓ×２本 | [5 empty] | 1 | 式
| 選択弁 | [6 empty] | 1 | 式
| 操作管・逆止弁 | [6 empty] | 1 | 式
| 起動装置 | [6 empty] | 1 | 式
| 警報装置 | [6 empty] | 1 | 式
| 制御盤 | [6 empty] | 1 | 式
| 配管等 | [6 empty] | 1 | 式
| 圧力上昇防止措置 | [6 empty] | 1 | 式
| 放出表示灯 | [6 empty] | 1 | 式
| 噴射ヘッド | [6 empty] | 1 | 式
| 防護区画に隣接する部分の保安措置 | [6 empty] | 1 | 式
| 非常電源 | ニッカド密閉型 | [5 empty] | 1 | 式
| 耐震措置 | [6 empty] | 1 | 式
| 局所放出装置 | [6 empty] | 1 | 式
７．連結送水管設備
| 送水口 | [6 empty] | 1 | 式
| 放水用器具格納箱等 | [6 empty] | 1 | 式
| 配管等 | [6 empty] | 1 | 式
８．連結散水設備
| 送水口 | [6 empty] | 1 | 式
| 配管等 | [6 empty] | 1 | 式
| 散水ヘッド | 閉鎖型158個 | [5 empty] | 1 | 式
９．移動式粉末消火設備
| 加圧式粉末消火貯蔵器等 |  | 消化剤量：第三種粉末３３㎏ |  |  |  |  | 1 | 式
| 加圧用ガス容器等 |  | ガス量：ＣＯ2 ８２０ｇ 1本 |  |  |  |  | 1 | 式
| 起動装置 | [6 empty] | 1 | 式
| ホース等 | [6 empty] | 1 | 式
| 表示灯・標識 | [6 empty] | 1 | 式
| 耐震措置 | [6 empty] | 1 | 式
１０．消防用水設備
| 水源 | [6 empty] | 1 | 式
| 吸管投入口・採水口 | [6 empty] | 1 | 式
１１．スプリンクラー設備（放水銃消火設備）
| 水源 | 地下受水槽（コンクリートタンク ４１．２㎥） | [5 empty] | 1 | 式
| 加圧送水装置 | [6 empty] | 1 | 式
| 減圧のための措置 | [6 empty] | 1 | 式
| 配管等 | [6 empty] | 1 | 式
| 放水銃 | [6 empty] | 2 | 台
| 一斉開放弁 | [6 empty] | 1 | 式
| 排水設備 | [6 empty] | 1 | 式
| 耐震措置 | [6 empty] | 1 | 式
１２．スプリンクラー設備（開放型設備）
| 水源 | 地下受水槽（コンクリートタンク ４１．２㎥） | [5 empty] | 1 | 式
| 加圧送水装置 | [6 empty] | 1 | 式
| 減圧のための措置 | [6 empty] | 1 | 式
| 配管等 | [6 empty] | 1 | 式
| スプリンクラーヘッド | 散水ノズル：４個 | [5 empty] | 1 | 式
| 一斉開放弁 | [6 empty] | 1 | 式
| 排水設備 | [6 empty] | 1 | 式
| 耐震措置 | [6 empty] | 1 | 式
１３．非常電源（自家発電設備）
| 設置状況 | 工場棟1階非常用発電機室 | [5 empty] | 1 | 式
| 表示 | [6 empty] | 1 | 式
| 自家発電装置 | ４７５ＫＶＡ | [5 empty] | 1 | 式
| 始動装置 | [6 empty] | 1 | 式
| 制御装置 | [6 empty] | 1 | 式
| 保護装置 | [6 empty] | 1 | 式
| 計器類 | [6 empty] | 1 | 式
| 燃料容器等 | [6 empty] | 1 | 式
| 排気筒 | [6 empty] | 1 | 式
| 予備品等 | [6 empty] | 1 | 式
| その他 | [6 empty] | 1 | 式
１３．非常電源（蓄電池設備）
| 設置状況 | [6 empty] | 1 | 式
| 蓄電池 | ２４Ｖ ２００Ａｈ | [5 empty] | 1 | 式
| 充電装置 | [6 empty] | 1 | 式
| 結線接続 | [6 empty] | 1 | 式
| 耐震措置 | [6 empty] | 1 | 式
| 予備品等 | [6 empty] | 1 | 式
１４．配線点検
| 屋内消火栓設備 | [6 empty] | 1 | 式
| スプリンクラー（放水銃）設備 | [6 empty] | 1 | 式
| スプリンクラー（開放型）設備 | [6 empty] | 1 | 式
| 不活性ガス消火設備 | [6 empty] | 1 | 式
| 屋外消火栓設備 | [6 empty] | 1 | 式
| 自動火災報知設備 | [6 empty] | 1 | 式
| 誘導灯設備 | [6 empty] | 1 | 式