特　記　仕　様　書

多治見市上下水道施設課

事業番号　　　施水配委　第　８　号

事　業 名　　  配水池等清掃業務委託

履行場所　　　多治見市滝呂町9丁目地内他3ヶ所

対象施設　　　滝呂第2配水池　　	1池

構造：PCタンク

内径：約25.3ｍ　水深：約14.8ｍ

市之倉第1配水池　　	1池

構造：PCタンク

内径：約23.6ｍ　水深：約6ｍ

市之倉第2配水池　	１池

構造：SUSタンク

内寸：約11.5ｍ×11.5ｍ　水深：約8.5ｍ

市之倉送水ポンプ場　	1池

構造：RCタンク

内寸：約15ｍ×4.2ｍ×2槽　水深：約4.5ｍ

事業内容

底部不断水清掃			1式

内部点検（躯体劣化状況）		1式

堆積物の処理処分		1式

安全衛生管理

(1)　作業従事者は水道法第２１条により、腸内細菌検査結果を着手前に監督員に提出すること。有効期間は履行期間を含む６か月以内とする。

(2)　池内で使用する潜水機器は、JWWA Z 108及びJWWA Z 110の浸出試験に適合したものとする。対象とする潜水機器は、潜水服・潜水マスク・レギュレータ・送気管・電話線・ウェイト等の主となる機器とする。試験成績書は使用機器承認願に添付するものとし、試験成績書に記載された機器と同等品であれば使用は可とする。尚、試験成績書の有効期間は５か年以内とし、JWWA-GLPの認定を受けた検査機関より発行されたものとする。

(3)　潜水士および槽内で使用する機材は、毎回作業前に次亜塩素酸ナトリウム水溶液で消毒し、水道水に悪影響を及ぼすことのないようにすること。

(4)　消毒に使用する次亜塩素酸ナトリウムは水道用薬品の評価試験方法に適合したもの（水道用１級）を使用すること。

(5)　本業務は稼働中の上水道施設内での作業であるため、貯水と人体が接触しないように、フード・グローブ共に陽圧構造の一体型潜水服を使用すること。

(6)　潜水作業に使用する浮力調整用ウェイトは、鉛製を不可とする。鉛玉を袋に詰めたものや、鉛を樹脂被覆したものも同様に不可とする。

(7)　清掃作業中、水質に異常が発生した場合は直ちに作業を中止し、担当者に報告して指示に従うこと。

(8)　作業実施にあたり、関連設備に損害を与えないよう十分注意し行うこと。

環境への配慮

(1)　停車時のアイドリングストップ等により環境負荷の低減に努めること。

(2)　消耗品等についても再生品を優先利用するなど、グリーン購入に努めるものとする。

(3)　廃棄物の減量及び特別管理産業廃棄物の管理等について法令を遵守するなど、廃棄物全般について留意する。

妨害又は不当要求に対する通報義務

(1)　 受注者は契約の履行に当たり、暴力団又は暴力団員等から事実関係及び社会通念等に照らして合理的な理由が認められない不当若しくは違法な要求を受けた場合又は契約の適正な履行を妨害された場合は警察に通報しなければならない。なお、これらの不当介入を受けたにも関わらず通報しない場合は指名停止措置を講じることがある。

(2)　 受注者は暴力団又は暴力団員等による不当介入を受けたことに起因して履行期間内に契約内容を完了することができないときは、発注者に対して履行期間の延長を請求することができる。