特　記　仕　様　書

多治見市建設水道部上下水道施設課

事業番号　　施下修　第1-3号

事業名　　姫4マンホールポンプ場通報装置修繕

施工場所　　多治見市姫町4丁目地内

事業内容

マンホールポンプ場通報装置修繕　　　　　　1式

既設通報装置撤去作業			1式

新設通報装置据付作業		　　　　1式

試運転及び調整等			1式

その他必要な作業			1式

通報装置仕様	   　データ通報装置　MU1000V3　(同等品以上)

※FOMA回線からLTE回線への変更に伴い必要なモデム

アンテナ等を含む

監視方式	　　 クラウド型監視システム

通信方式	　　 閉域網による通信(LTE)

通報方式　　　　　　メールによる通報

通報設定　　　　　　通報先の登録は無制限又は再設定の制限なしとする

通報方式による通報内容及び通報先はユーザー側にて設定が

可能なこととする。

伝送数(監視点数)　　 デジタル12点以上

アナログ4点以上

入力電圧　　　　　　AC100V　60Hz

予備電源　　　　　　停電時には蓄電池などバックアップ電源にて30分以上の稼働

時間を確保すること

監視・通報内容　　　№1ポンプ運転

№2ポンプ運転

№1ポンプ故障

№2ポンプ故障

№1ポンプ揚水不足

№2ポンプ揚水不足

異常高水位

停電

槽内水位

帳票機能　　　　　　1回/日以上自動的に機場の運転状況等の取得を行い、日報・

月報・年報の作成・表示ができること。

また、各種データはExcelデータ等でダウンロードできること。

監視操作　　　　　　パソコン及びスマートフォン・タブレットのインターネット回線より監視ができること。

災害対策　　　　　　データセンターは2拠点以上(東日本、西日本各一ヶ所等)とし、バックアップ体制を整えるとともに災害・事故など発生時にも確実に通信できること。

通信回線故障の際には子機にデータの一時保存を行い、復旧後に欠損データの収集ができること。

その他　　　　　　　異常通報装置は制御盤内に設置すること。

監視端末、クラウドシステム及びクラウドサーバー所有者は同一企業とすること。

FOMA回線からLTE回線へ変更になることによる一切の作業についても本工事内で行うこと。

契約書、特記仕様書の定めにない事項については、発注者と協議すること。

環境への配慮

(1)本工事においての発生した廃棄物については産廃処分・リサイクル等、発生品に応じて適正に処分すること。

(2)必要な消耗品等の購入については、パッケージなどの少ないもの、リサイクルの容易なものを優先する。

(3)文房具、その他消耗品についても再生品を優先利用するなど、グリーン購入に努めること。

(4)不必要なアイドリングはストップし環境に配慮すること。

妨害又は不当要求に対する通報義務

(1)　受注者は契約の履行に当たり、暴力団又は暴力団員等から事実関係及び社会通念等に照らして合理的な理由が認められない不当若しくは違法な要求を受けた場合又は契約の適正な履行を妨害された場合は警察に通報しなければならない。なお、これらの不当介入を受けたにも関わらず通報しない場合は指名停止措置を講じることがある。

(2)　受注者は暴力団又は暴力団員等による不当介入を受けたことに起因して履行期間内に契約内容を完了することができないときは、発注者に対して履行期間の延長を請求することができる。