## 設計書
[7 empty] | 令 和 |  |  | 7 | 年 度 |  | 部 長 |  |  | 次 長 | 課 長 | ﾘｰﾀﾞｰ |  |  | グループ |  | 審 査 | 設 計
業 務
物品購入設計書 | [8 empty] | 多総購第 |  | 13 | 号
番 号
[13 empty] | 履 行 | [7 empty] | 河川名
事業名 |  | 本庁舎白灯油購入（単価契約） | [13 empty] | 多治見市日ノ出町２丁目１５番地 地内 |  |  |  |  | ・
[13 empty] | 場 所 | [7 empty] | 路線名等
[13 empty] | 設 計 | [7 empty] | 工 事
|  | 1 | 白灯油 |  | 12000 |  |  | ㍑ | [7 empty] | 2025-12-19 | [5 empty] | 物品購入
[13 empty] | 年 月 日 | [7 empty] | 種 別
| 事 | [11 empty] | 入 札 の |  |  | 現場説明 | 別冊仕様書 |  | その他 |  | 施 行
[13 empty] | 注 意 |  |  | 無 | 有 |  | （ ） |  | 方 法
[13 empty] | 履 行 |  |  | 業務着手の日から 日以内 |  |  |  |  | 令和8年2月1日～令和8年3月31日
| 業 | [11 empty] | 期 間
冷暖房用燃料である白灯油を購入するもの。
○
| 概 | [12 empty] | 起 | 変
[14 empty] | 業 | 更
[14 empty] | 理 | 理
| 要 | [12 empty] | 由 | 由
特
記
事
項
|  |  |  | 当 初 設 計 額 | [10 empty] | 第 一 回 変 更 設 計 額 |  |  |  |  | 第 二 回 変 更 設 計 額
購 入 価 格
消 費 税 相 当 額
総 購 入 費

## 明細書
本庁舎白灯油購入（単価契約） 明 細 書
費 目 | 種 別 | 細 別 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 適 用
物品費 | [5 empty] | 0
| 白灯油 | JIS K 2203 1号 | ㍑ | 12000
計 | [5 empty] | 0
消費税 | 消費税 | [5 empty] | 10%
合計 | 合計

## 仕様書
仕 様 書
1 | 事業番号
多総購第 13 号
2 | 事業名
本庁舎白灯油購入（単価契約）
3 | 購入物品
白灯油（JIS K 2203 1号）
4 | 物品の仕様
品質確保法で定められている灯油規格を満たすこと。
| 項目 | 基 準
| 引火点（℃） | 40以上
| 蒸留性状95％留出温度（℃） | 270以下
| 硫黄分（質量％） | 0.008以下
| 煙点（mm） | 23以上
(11月～4月は21以上）
| 銅版腐食（50℃、3時間） | 1以下
| 色（ｾｰﾎﾞﾙﾄ） | ＋２５以上
5 | 購入予定数量
12,000㍑
ただし、購入予定数量は確定購入量ではなく、白灯油の消費量の変動により、
予定数量は増減する場合がある。(発注しない場合も有）
6 | 納入場所
多治見市日ノ出町2丁目 多治見市役所本庁舎
7 | 納入方法
タンクローリー等により多治見市本庁舎まで運搬し、地下タンク（別紙参照、
最大容量15,000㍑）へ注油すること。タンクローリー等灯油運搬車両については、
周辺交通を阻害しない程度の大きさとすること。
8 | 納入日
令和8年2月１日から令和8年3月31日までの間で市が指定する日
9 | 入札の方法
購入数量を12,000㍑とした場合の1㍑当りの消費税抜き単価を入札書に記入すること。
入札額の最も安価であった業者と入札金額に消費税額を加算した額（単価に1円未満
の端数が生じる場合は小数点第3位を切り捨てた額とする。）で契約を締結するもの
とする。
10 | 緊急時の対応
① 給油中の灯油流出事故に対しては、添付の地下タンク緊急時対応手順書に従い対
応すること。
② タンクローリー等灯油運搬車両には、給油中の灯油流出事故を想定し、オイルス
ポンジ等の油漏れ対策用油吸着剤を搭載すること。
③ 緊急時の連絡体制を確立し、納入に先立ち緊急時連絡簿を提出すること。
④ 地下タンクの破損等緊急事態の発生により灯油を抜き取る必要が生じたときは、
次回の給油までの期間（最大6ヶ月程度）抜き取り車両を配車する等迅速に対応
すること。
11 | 妨害又は不当要求に対する通報義務
① 受注者は契約の履行に当たり、暴力団又は暴力団員等から事実関係及び社会通念
等に照らして合理的な理由が認められない不当若しくは違法な要求を受けた場合
又は契約の適正な履行を妨害された場合は警察に通報しなければならない。なお、
これらの不当介入を受けたにも関わらず通報しない場合は指名停止措置を講じる
ことがある。
② 受注者は暴力団又は暴力団員等による不当介入を受けたことに起因して履行期間
内に契約内容を完了することができないときは、発注者に対して履行期間の延長
を請求することができる。
12 | その他
① 提出書類（納入日前までに提出すること）
・納入物品が上記品質を満たしていることを示す試験成績表
・緊急時連絡先
② 給油中の灯油流出事故を想定した緊急時対応訓練を多治見市が実施する場合は、
訓練に参加協力すること。
③ 給油に際しては、別添の業務指示書を遵守すること。また、給油担当者にこの
業務指示書を携帯させること。
④ 白灯油の搬送に際しては、アイドリングストップ等を実施し、自動車排気ガスの
削減に努めること。