本庁舎地下タンク緊急事態対応手順書

○対象施設

地下灯油タンク（最大15,000㍑）

○想定される緊急事態

- 地下タンクのひび割れにより灯油が土中へ流出。

- タンクローリーから地下タンクへの給油時に灯油が流出。

○緊急時の対応

①のケース（地下タンクのひび割れにより灯油が土中へ流出）

油量計の計測値とオイルギアポンプの運転回数を比較して、サービスタンクへの送油量以上に油量計で計測された減少量が大きい場合は、地下タンクから灯油が土中へ漏洩しているものと判断し、次の対応をする。

１　庁舎管理委託業者（セキュリティ東海）社員から総務課長（内線1431）へ内線電話にて漏洩の疑いがある旨を通知。

２　庁舎管理委託業者（セキュリティ東海）社員が漏洩検知管にて灯油の漏洩の有無を確認。

【漏洩が確認された場合】

３　灯油の漏洩状況を確認した庁舎管理委託業者（セキュリティ東海）社員から総務課長（内線1431）へ漏洩がある旨の報告。

４　総務課長から総務課財産管理グループ員に手順５から７に従い行動するよう指示。

５　給油業者に残油抜き取りを電話にて指示。（総務課職員→給油業者）

６　抜き取り車両の駐車スペースを確保。（総務課職員）

７　消防本部、環境課、浄化センター及び岐阜県東濃県事務所環境課へ、地下タンクから灯油の漏れがある旨を連絡（総務課職員→消防本部／内線3624、環境課／内線1112、浄化センター／内線3260、東濃県事務所環境課／外線23-1111）

【漏洩が確認されない場合】

以降３日間追跡調査（漏洩検知管による確認）を行う。

②のケース（タンクローリーから地下タンクへの給油時に灯油が流出）

１　給油時立会者（セキュリティ東海社員）から総務課長（内線1431）へ内線電話にて、給油時灯油の漏洩が発生した旨の報告をする。

２　総務課財産管理グループ員は総務課長の指示により現地に参集し、ローリーに搭載されているオイルスポンジを使用して汚染拡大防止をする。

３　総務課職員から給油業者へローリーから地下タンクへの給油時に灯油の漏洩があったことを電話で報告。また、消防本部、環境課、浄化センター及び岐阜県東濃県事務所環境課へ地下タンクへの給油時に灯油の漏洩があったことを電話で連絡。（総務課職員→消防本部／内線3624、環境課／内線1112、浄化センター／内線3260、東濃県事務所環境課／外線23-1111）

○緊急事態予防策

- 毎日２回（朝・夕）委託業者（セキュリティ東海）が油量計にて残油量を確認する。

- 週１回（水曜日）の漏洩検知管による漏洩確認

- オイルギアポンプの運転回数と残油量の比較を毎日行う。

- 地下灯油タンクへの給油時には、職員（委託業者を含む）が立会の上、安全を確認する。

- 給油業者（ローリー運転手）に業務指示書（別紙）を提示し、指示事項を遵守させる。

附　則

この手順書は、平成21年1月8日から施行する。