自家用電気工作物保安管理業務及び一般用電気工作物保安業務委託（長期継続契約）仕様書

１　事業番号　　　多保幼委第１号

２　事 業 名　　　自家用電気工作物保安管理業務及び一般用電気工作物保安業務委託（長期継続契約）

３　事業の目的　　市内こども園・公立保育園・幼稚園に設置されている自家用電気工作物に係る保安管理業務及び一般用電気工作物に係る保安業務を行うもの。

４　事業期間　　　令和８年４月１日から令和１３年３月３１日

５　点検の数量

（１）自家用電気工作物保安管理業務

①月次点検　　　　　　　　２ヶ月に１回

②年次点検（停電・無停電）毎年１回

（２）一般用電気工作物保安業務

①月次点検（目視点検）　　毎年３回

②年次点検（精密点検）　　毎年１回

※①②の点検（計４回）は、各年度を４期に分けて各期いずれかの点検を１回実施すること。

６　事業場所

（１）自家用電気工作物保安管理業務

【こども園１園・保育園４園】

|  | 保 育 園 名 |  | 所 在 地 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | １ | 双葉保育園 | 元町４－10－２ |
|  | ２ | 共栄保育園 | 高田町３－64 |
|  | ３ | 市之倉保育園 | 市之倉町８－20 |
|  | ４ | 笠原こども園 | 笠原町1967－１ |
|  | ５ | 星ケ台保育園 | 星ケ台３－７－３ |

（２）一般用電気工作物保安業務

【こども園１園、保育園２園、幼稚園３園】

|  | 保 育 園 名 |  | 所 在 地 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | １ | 小泉保育園 | 小泉町２－153 |
|  | ２ | 北野保育園 | 喜多町８－27 |
|  | ３ | 旭ケ丘こども園 | 旭ケ丘８－29－43 |
|  | 幼 稚 園 名 |  | 所 在 地 |
|  | １ | 養正幼稚園 | 平野町２－79 |
|  | ２ | 昭和幼稚園 | 平和町４－180 |
|  | ３ | 精華愛児幼稚園 | 白山町３－１ |

７　業務内容

（１）自家用電気工作物保安管理業務

本仕様書、別表１「点検、測定及び試験の基準」、別表２「工事期間中に関する点検の基準」及び「保安管理業務の細目及び基準」（以下「細目及び基準」という。）に定めるところにより、対象施設にある自家用電気工作物の保安管理業務を実施するものとする。

（２）一般用電気工作物保安業務

本仕様書、別紙「保安業務の細目及び基準」（以下「細目及び基準」という。）に定めるところにより、対象施設にある一般用電気工作物の保安業務を実施するものとする。

（３）再委託の禁止

受注者は、業務の全部または一部を他の者に再委託してはならない。ただし、受注者が個人等であって、本人の急病等で真にやむを得ない理由がある場合は、発注者が承認した場合に限り同等以上の資格、要件を満たす者に再委託することが出来るものとする。

（４）安全の確保

業務の実施にあたっては労働安全衛生規則、電気事業法等の関連法規を遵守し安全の確保に努めるものであること。

（５）単独作業の禁止

高圧回路の停電・送電操作を伴う作業・高圧活線作業・高圧近接作業または高所作業を行う場合は安全の確保のため監視者をおいて、複数で作業を実施し単独作業を実施しないものであること。

（６）保護具・防護具の使用が適正確実なものであること。

高圧活線作業、高圧近接作業を行う場合は適正な絶縁用防具・絶縁用保護具を使用すること。また、そのために必要な防具、保護具を常備し管理するものであること。

（７）測定器の具備と管理が適正確実なものであること。

①委託した業務に必要な測定機器・工具・器材が具備され適正に使用、管理がされていること。

②業務に使用する測定機器は国家基準を満たす試験に合格した機器でなければならない。

③業務に使用する次の測定機器は国家基準を満たす方法で校正・誤差試験を実施すること｡

・交流電圧計　・交流電流計　・絶縁抵抗計　・接地抵抗計

④前号の校正・誤差試験の周期は次表とし、測定機器毎に試験日、試験結果､有効期限を明示する。

| 測定機器名 | 誤差試験の周期 | 備考 |
| --- | --- | --- |
| 交流電圧計 | １年 | ○継電器試験器、耐圧試験器に組み込まれた交流電圧計、電流計を含む。 |
| 交流電流計 | １年 |  |
| 絶縁抵抗計 | １年 |  |
| 接地抵抗計 | １年 |  |

（８）受注者は業務履行期間内において、東濃地方に雷注意報が発令された場合（可児市・多治見市・土岐市付近の場合のみ）や各施設の受変電設備等に不具合等が発生した場合等に直ちに派遣できる体制を整えること。

８　実施日の通知

受注者は、各点検等の実施予定日を次の期限までに発注者に通知するものとする。ただし、発注者が承諾した場合は、この限りでない。

（１）月次点検は、原則として実施予定日の１週間前

（２）年次点検は、原則として実施予定日の２週間前

なお、園の運営上等でやむを得ない理由がある場合は、受注者と発注者が協議の上、日程を変更するものとする。

９　点検報告書

（１）各点検終了後に各施設及び保育幼稚園課へ各一部ずつ報告書を提出すること。

（２）異常がある場合は、対応報告書（任意）に写真等を添付して報告すること。

10　提出書類

（１）着　手　時　　①業務着手届

②業務主任技術者通知書

主任技術者の経歴書及び業務に必要な資格・免状の写し

※初年度提出。内容に変更があり次第、再提出すること。

（２）業務期間中　　①定期点検報告書

②対応報告書（任意様式。異常発生時等、適宜。状況写真を添付）

（３）完　了　時　　業務完成通知書

（４）そ　の　他　　発注者が指示するもの

11　入札、契約金額、支払い

入札金額は、年額の委託料（税抜き金額）を記入すること。契約は、年額の委託料に消費税及び地方消費税額を付加したものを各年度の契約額とし、各年度の９月末、３月末の２回払いとする。

12　長期継続契約

（１）本業務は、長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成19年条例第37号)の規定により、長期継続契約により実施される。

（２）本業務に係る長期継続契約（以下本号において「本契約」という。）は、多治見市議会において本業務に係る予算が成立することが契約条件となる。従って、多治見市議会の議決内容によっては本契約が変更又は解除される場合がある。

また、２年目以降についても、当該年度の予算成立が本契約継続の条件となる。

13　不当要求等に対する義務等

（１）受注者は契約の履行に当たり、暴力団又は暴力団員等から事実関係及び社会通念等に照らして合理的な理由が認められない不当若しくは違法な要求を受けた場合又は契約の適正な履行を妨害された場合は警察に通報しなければならない。なお、これらの不当介入を受けたにも関わらず通報しない場合は指名停止措置を講じることがある。

（２）受注者は暴力団又は暴力団員等による不当介入を受けたことに起因して履行期間内に契約内容を完了することができないときは、発注者に対して履行期間の延長を請求することができる。

14　環境への配慮

受注者は、本業務の実施にあたっては、環境に配慮し、低公害型の手段を用い、再生品の使用を推進する等、常に公害の防止、省資源、省エネルギーに心がけるものとする。なお、次の事項については特に留意するものとする。

（１）車両使用の際は、アイドリングストップに努めること。

（２）廃棄物等が発生した場合は、適正に処理すること。

（３）成果品等に使用する材料については、再生紙を使用する等、可能な限りリサイクル製品を使用すること。

15　秘密の保持

受注者は、業務遂行上知り得た情報を第三者に漏らしてはならない。なお、本契約の履行期間終了後も同様とする。

16　その他

（１）保守点検にあたっては、建築物に損傷を与えないよう注意するとともに園児、保護者及び園関係者の安全に十分配慮すること。

（２）本仕様書及び保安管理業務の細目及び基準並びに保安業務の細目及び基準に定めのない事項については、発注者及び受注者双方協議し処理するものとする。

以上