## 別表１
【別表1】
点検、測定及び試験の基準（自家用電気工作物）
電気工作物 |  |  | 点検、測定及び試験項目 | 月次点検 | 年次点検 |  | 臨時点検
[5 empty] | Ⅰ(無停電) | Ⅱ(停電)
引込設備 | 引込線 |  | 外観点検 | ○ | ○ | ○ | 必要の都度
| 区分開閉器 |  | 絶縁抵抗測定 |  |  | ○※1
| 電線、支持物、ケーブル |  | 放電雑音チェック |  | ○
受 電 設 備 （含配電設備・二次変電室設備） |  |  | 外観点検 | ○ | ○ | ○ | 必要の都度
|  |  | 絶縁抵抗測定 |  |  | ○※1
|  |  | 継電気の動作試験 |  | ○※1 | ○※1
|  |  | 継電気との結合動作試験 |  |  | ○※1
| 遮断機 |  | トリップ回路の導通試験 |  | ○※1
| 高圧負荷開閉器 |  | 絶縁油酸価試験 |  |  | ○※2
|  |  | 絶縁油破壊電圧試験 |  |  | ○※2
|  |  | 内部点検 |  |  | ○※2
|  |  | 放電雑音チェック |  | ○
|  |  | 温度チェック | ○ | ○ | ○
| 母線、計器用変成器 |  | 外観点検 | ○ | ○ | ○ | 必要の都度
| 断路器、電力用ヒューズ、 |  | 絶縁抵抗測定 |  |  | ○※1
| 避雷器、電力用コンデンサ、 |  | 放電雑音チェック |  | ○
| リアクトル、その他機器 |  | 温度チェック | ○ | ○ | ○
| 変圧器 |  | 外観点検 | ○ | ○ | ○ | 必要の都度
|  |  | 絶縁抵抗測定 |  |  | ○※1
|  |  | 絶縁油透明度チェック |  |  | ○※3
|  |  | 絶縁油酸価度試験 |  |  | ○※3
|  |  | 絶縁油破壊電圧試験 |  |  | ○※3
|  |  | 内部点検 |  |  | ○※3
|  |  | 放電雑音チェック |  | ○
|  |  | 温度チェック | ○ | ○ | ○
| 受・配電盤 |  | 外観点検 | ○ | ○ | ○ | 必要の都度
|  |  | 電圧・電流測定 | ○ | ○ | ○
|  |  | 絶縁抵抗測定 |  |  | ○※1
|  |  | 継電器の動作試験 |  |  | ○※1
|  |  | 継電器との結合動作試験 |  |  | ○※1
|  |  | 放電雑音チェック |  | ○
|  |  | 温度チェック | ○ | ○ | ○
| 接地工事 |  | 外観点検 | ○ | ○ | ○ | 必要の都度
| （接地線、保護管） |  | 接地抵抗測定 |  | ○※4 | ○※4
| 構造物・配電設備 |  | 外観点検 | ○ | ○ | ○ | 必要の都度
受電室建物
キュービクル式受・配電設備の
金属製外箱等
| 蓄電池設備 |  | 外観点検 | ○ | ○ | ○ | 必要の都度
|  |  | 比重測定 | １回／年 | ○ | ○
|  |  | 液温測定 | １回／年 | ○ | ○
|  |  | 電圧測定 | １回／年 | ○ | ○
負荷設備 |  |  | 外観点検 | ○ | ○ | ○ | 必要の都度
| 電動機、電熱器、電気溶接機 |  | 電圧・電流測定 | ○※8 | ○※8 | ○※8
| その他の電気機器類 |  | 絶縁抵抗測定 |  |  | ○※1･6
| 照明装置、配線及び配線器具 |  | 接地抵抗測定 |  | ○※4 | ○※4
| 接地装置 |  | 温度チェック | ○ | ○ | ○
| 配電線路の電線等 |  | 漏洩電流測定 | ○※5 | ○※5
| 及び支持物 |  | 絶縁監視 | ○※7 | ○※7 | ○※7
非常用予備発電装置 | ガスタービン及び附属装置 |  | 外観点検 | ○ | ○ | ○ | 必要の都度
| 内燃機関及び附属装置 |  | 起動試験 | ○ | ○ | ○
| 発電機及び励磁装置 接地装置 |  | 外観点検 | ○ | ○ | ○ | 必要の都度
|  |  | 絶縁抵抗測定 |  | ○※1 | ○※1
|  |  | 接地抵抗測定 |  | ○※4 | ○※4
| 遮断機・開閉器 |  | 受電設備と同じ |  |  |  | 受電設備 と同じ
その他の電気機器類
1 | 月次点検は、設備ごとに外観点検及び指定する測定を行なうものとする。
「外観点検」とは、目視により次の各号の点検を行なうものとする。
| (1) | 電気工作物の異音、異臭、損傷、汚染等の有無
| (2) | 電線と他物との離隔距離の適否
| (3) | 機械器具、配線の取付状態及び過熱の有無
| (4) | 接地線等の保安装置の取付状態
2 | 年次点検Ⅰは無停電で、年次点検Ⅱは停電させて検査を行うものとする。原則１年に１回は、停電での年次点検を実施すること。ただし、点検対象の施設が次の条件を満たし年次点検Ⅰを実施している場合に限り、年次点検Ⅱは3年に１回の実施とすることができる。
対象施設の設備の信頼性が高く(※9)かつ、年次点検Ⅰの中で、次の各号と同等と認められる点検を１年に１回以上実施している場合。
| (1) | 低圧電路の絶縁抵抗が規定された値以上であること、並びに高圧電路が大地及び他の電路と絶縁されていること。
| (2) | 接地抵抗値が規定された値以下であること。
| (3) | 保護継電器の動作特性試験及び保護継電器と遮断器の連動動作試験の結果が正常であること。
| (4) | 非常用予備発電装置が商用電源停電時に自動的に起動し、送電後停止すること並びに、非常用予備発電装置の発電電圧及び発電電圧周波数（回転数）が正常であること。
| (5) | 蓄電池設備のセルの電圧、電解液の比重、温度等が正常であること。
※1. | 測定及び試験は停電範囲その他の理由によって行わないことがある。
※2. | 点検及び試験は製造後（新油に取替えの場合も同様）10年経過時に、10年を超えたものは5年経過毎にそれぞれ行うものとします。ただし、年次点検Ⅰの点検周期により、経過年数以前に行うことがある。その場合、次回は実施年より上記の経過年数毎に行うものとする。
絶縁油破壊電圧試験は、外観点検（油量、変色、汚損、異臭等）により異常が認められた時に実施する。採油による試験が困難な場合は、外観点検や負荷状況及び温度状態による点検とする。
※3. | 点検及び試験は、10年毎にそれぞれ行うものとする。ただし、年次点検Ⅰの周期点により、経過年数以前に行うことがある。その場合、次回は実施年より上記の経過年数毎に行うものとする。
絶縁油破壊電圧試験は、外観点検（油量、変色、汚損、異臭等）により異常が認められた時に実施する。採油による試験が困難な場合は、外観点検や負荷状況及び温度状態による点検とする。
※4. | 測定は過去の実績によって、その一部又は全部を行わないことがある。
※5. | 測定は、高圧受変電設備の変圧器のB種接地線で漏えい電流を測定する。ただし、絶縁監視装置を設置した場合は行わないことができる。
※6. | 測定は絶縁監視装置の監視記録により代えることがある。
※7. | 絶縁監視は絶縁監視装置による常時の監視をいう。
この絶縁監視装置の点検は、外観点検及び総合動作試験を月次点検、年次点検実施時、誤差試験を年１回行うものとする。
※8. | 測定は、高圧受変電設備にて測定した値が不適合の場合、または負荷設備に不適合がある場合に行うものとする。
※9. | 「設備の信頼性が高い」とは、次の号の例による。
| (1) | 構外にわたる高圧電線路がないもの。
| (2) | 柱上に設置した高圧変圧器がないもの。
| (3) | 高圧負荷開閉器（キュービクル内に設置するものを除く）に可燃性絶縁油を使用していないもの。
| (4) | 保安上の責任分界点、またはこれに近い箇所に、地絡保護継電器付高圧交流負荷開閉器、または地絡遮断器が設置されているもの。
| (5) | 責任分界点から主遮断装置の間に電力需給用計器用変成器、地絡保護継電器用変成器、受電電圧確認用変成器、主遮断器開閉状態表示変成器及び主遮断器操作用変成器以外の変成器がないもの。
| (6) | 高圧受電設備の設置状況が良好であること。
| (7) | 技術基準の不適合がないこと。
| (8) | 前回の年次点検の結果が良好であること。
| (9) | 高圧受電設備の設置環境が良好であること。

## 別表2
【別表２】
工事期間中に関する点検の基準（自家用電気工作物）
電 気 工 作 物 |  |  |  | 点検、測定及び試験項目 | 工事期間中の点検
引込設備 |  |  | 引込線 区分開閉器 | 外観点検 | ○
電線、ケーブル及び支持物
受電設備 （二次変電設備） |  |  | 遮断機 | 外観点検 | ○
高圧負荷開閉器
|  |  | 母線、計器用変成器 | 外観点検 | ○
電力用ヒューズ、断路器、避雷器
電力用コンデンサ
リアクトル、その他機器
|  |  | 変圧器 | 外観点検 | ○
|  |  | 受・配電盤 | 外観点検 | ○
|  |  | 接地工事（接地線・保護管等） | 外観点検 | ○
|  |  | 構造物・配電設備 | 外観点検 | ○
受電室建物
|  |  | 蓄電池設備 | 外観点検 | ○
負荷設備 |  |  | 電動機、電熱器、電気溶接機 | 外観点検 | ○
その他の電気機器類
照明装置、配線及び配線器具
接地装置
配電線路の電線等及び支持物
非常用予備 発電装置 |  |  | ガスタービン及び附属装置 | 外観点検 | ○
内燃機関及び附属装置
|  |  | 発電機及び励磁装置 | 外観点検 | ○
接地装置
|  |  | 遮断機・開閉器 | 外観点検 | ○
その他の電気機器類
（注）工事期間中は、設備ごとに外観検査を行なうこと。
「外観検査」とは、目視により次の各号の点検を行なうもの。
| 1. | 電気工作物の異音、異臭、損傷、汚染等の有無
| 2. | 電線と他物との隔離距離の適否
| 3. | 機械器具、配線取付状態及び過熱の有無
| 4. | 接地線等の保安装置の取付状態