別紙

保安業務の細目及び基準（一般用電気工作物）

１．保安業務の内容

（１）乙が受託して実施する保安業務は次によるものとします。

①定例の保安業務は次の各号によるものとします。

ア．定期的な点検、測定及び試験（具体的基準は、別表１「点検、測定及び試験の基準」による。）を行い、経済産業省令で定める技術基準（以下「技術基準」といいます。）の規定に適合しない事項または適合しない恐れがあるときは、必要な助言を行います。

イ．電気事故その他電気工作物に異常が発生した場合において、甲より通知を受けたときは、電話により、又は甲の依頼により出向して事故原因の探求に協力し助言を行います。

この場合は、甲は電気事故の発生箇所、異常の状況等を適切に乙に連絡するものとします。

②甲の依頼に基づく定例外の保安業務は次の各号によるものとします。（別途、有償業務）

ア．前各号のほか甲の申し出による点検業務、技術業務、測定業務、開閉器等の操作業務、及びその他業務を行います。

（２）次のいずれかに該当する電気工作物の点検、測定及び試験については、甲は甲の負担において電気工事業者又は電気機器製造業者等の専門業者に依頼して行うものとします。

ア．設備の特殊性のため、専門の知識及び技術を有する者でなければ点検を行うことが困難な自家用電気工作物（例えば、次の（ア）から（キ）までのいずれかに該当する自家用電気工作物）

（ア）建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第１２条第３項の規定に基づき、一級建築士等の検査を要する建築設備等（電気設備の基礎、発電所の支持物等）

（イ）消防法（昭和２３年法律第１８６号）第１７条の３の３の規定に基づき、消防設備士免状の交付を受けている者等の点検を要する消防用設備等又は特殊消防用設備等

（ウ）労働安全衛生法（昭和４７年法律第５７号）第４５条第２項の規定に基づき、検査業者等の検査を要することとなる機械

（エ）機器の精度等の観点から専門の知識及び技術を有する者による調整を要する機器（医療用機器、パワーコンディショナ、オートメーション化された工作機械群等）

（オ）内部点検のための分解、組立に特殊な技術を要する機器（密閉型防爆構造機器等）

（カ）点検にボイラー・タービン主任技術者及びダム水路主任技術者の専門知識及び技術を有する設備等

（キ）発電設備の運転操作及び停止操作が機器本体で行うことができないパワーコンディショナ（遠隔制御、外部端末接続等）

イ．設置場所の特殊性のため、保安業務の担当者等が点検を行うことが困難な自家用電気工作物（例えば、次の（ア）から（カ）までのいずれかの場所に設置される自家用電気工作物）

（ア）立入に危険を伴う場所（酸素欠乏危険場所、有毒ガス発生場所、水上又は高所、傾斜地での危険作業を伴う場所、放射線管理区域等）

（イ）情報管理のため立入が制限される場所（機密文書保管室、研究室、金庫室、電算室等）

（ウ）衛生管理のため立入が制限される場所（手術室、無菌室、新生児室、クリーンルーム等）

（エ）機密管理のため立入が制限される場所（独居房等）

（オ）立入に専門家による特殊な作業を要する場所（密閉場所等）

（カ）器具工具等を使用し、物を移動しなければ点検できない隠蔽場所に設置された配線及び機器等

ウ．事業場外で使用されている可搬型機器（移動して使用する機器）である自家用電気工作物

エ．可搬型機器及びこれに付属する電線等及び支持物のうち、点検時事業場に設置されていないもの

オ．発電設備のうち電気設備以外（内燃機関、蒸気機関、支持物、土木技術等）である自家用電気工作物

カ．感染症等の影響により、立入が制限される場所

２．相互の連絡

（１）甲は次に掲げる場合はその具体的内容を遅滞なく乙に通知するものとします。

①遅滞なく連絡する事項

ア．電気事故その他電気工作物に異常が発生し又は発生する恐れがある場合。

イ． 安全上の事由または物理的な事由により、技術基準の適合確認が困難となる恐れがある場合。

ウ．有害ガス発生、酸素濃度の低下、ガス爆発、落盤、出水等の恐れが生じた場合。

エ．電気工作物の使用を休止する場合、又は、休止中の電気工作物の使用を開始する場合。

オ．感染症等により、事業場への立ち入りが困難となる恐れがある場合。

②その他連絡する事項

ア．電気工作物の設置又は変更の工事を計画する場合、施工する場合及び工事が完成した場合。

イ．委託者（甲）、事業場の名称又は所在地名に変更があった場合。

ウ．爆発性、可燃性物質又はその他の危険物質を貯蔵又は発生し、取扱う設備がある場合。

エ．その他電気工作物の保安に関し必要な場合。

オ．緊急時の連絡先等を変更する場合。

（２） 乙は次の各号に掲げる事項を甲に通知するものとします。

ア．乙の就業時間内、時間外における乙への連絡方法。

イ．緊急時の連絡先等を変更する場合。

ウ．その他必要な事項。

３．発電設備等の分解・整備、基礎・支持物点検等

発電設備及び熱交換器の分解･整備、基礎・支持物点検、ばい煙測定等は、甲の負担において行うものとします。

４．電気工作物以外の不安全施設に関する措置等

（１）甲は、乙が保安業務を実施するための通路又は足場等の設備環境が悪く、作業者の安全が確保されないと認められる施設（以下「不安全施設」といいます。）がある場合は、乙から通知を受け、すみやかに改修するものとします。

（２）前号の不安全施設の改修に要する費用は、甲が負担するものとします。

（３）甲は、不安全施設が改修されるまでの間、当該電気工作物の点検、測定及び試験を甲の責任及び負担において実施することで代えることとします。

（４）乙は、不安全施設が改修されるまでの間、当該電気工作物の点検、測定及び試験を実施しないものとします。

（５）乙は、甲に改修依頼した不安全施設が、乙が通知又は改修依頼をした日から１か年間以上にわたって改修されず、保安業務の遂行に支障が生ずる恐れがあると認められる場合は、この契約を解除できるものとします。

５．その他

この｢保安管理業務の細目及び基準｣に定めがない事項については、その都度甲乙相互に協議するものとします。

別表１

| 電気工作物 |  | 点検、測定及び 試験項目 | 目視点検 | 精密点検 | 臨時点検 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | （年３回） | （年１回） |  |
| 引込盤 及び 配線設備 | 引込線・ケーブル | 外観点検 | ○ | ○ | 必要の都度 |
|  | 電線及び支持物 | 絶縁抵抗測定 |  | ○※１ |  |
|  | 遮断機・開閉器 | 外観点検 | ○ | ○ | 必要の都度 |
|  |  | 絶縁抵抗測定 |  | ○※１ |  |
|  | 受電盤及び制御回路 | 外観点検 | ○ | ○ | 必要の都度 |
|  |  | 受電電圧 |  | ○ |  |
|  | 接地装置 | 外観点検 | ○ | ○ | 必要の都度 |
|  |  | 絶縁抵抗測定 |  | ○※１ |  |
| 電気使用 場所の設備 | 電動機、電熱器、電気溶接機、照明装置、配線及び配線器具、その他電気機器類、接地装置、配電線路の電線等及び支持物 | 外観点検 | ○ | ○ | 必要の都度 |
|  |  | 絶縁抵抗測定 |  | ○※１ |  |
|  |  | 接地抵抗測定 |  | ○※２ |  |
|  |  | 漏電ブレーカー動作装置 |  | ○ |  |
|  |  | 漏洩電流測定 |  | ○ |  |

注（１）月次点検は、設備ごとに外観点検を行うものとします。

「外観点検」とは、目視により次の点検項目を行います。

ア　電気工作物の異音、異臭、損傷、汚損等の有無

イ　電線と他物との離隔距離の適否

ウ　機械器具、配線の取付け状態及び過熱の有無

エ　接地線等の保安装置の取付け状態

（５）※１を付した測定及び試験は停電範囲その他の理由によって行わないことがあります。

（６）※２を付した点検及び試験は、甲の依頼があった場合に限り行うものとします。（別途、有償業務）ただし、ＰＣＢ混入の恐れがある場合は行わないものとします。

（７）※３を付した点検及び試験は、甲の依頼があった場合に限り行うものとします。（別途、有償業務）ただし、ＰＣＢ混入の恐れがある場合は行わないものとします。

（８）※４を付した測定は過去の実績によってその一部又は全部を行わないことがあります。

（９）※７を付した起動試験は、甲の依頼により乙が行う定期点検時に実施できない場合は、甲の責任と負担において起動試験を実施し、その結果を書面等により乙へ報告することで代えるものとします。