様式46

 警鳴装置点検表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  検 査 項 目 |  検査内容 |  補正・補修事項 |  判定 |
| 本体 |  外　函 |  厚さ１ｍｍ以上の鉄板は腐食等生じていないか。 |  | 適・否 |
|  　錠 |  なんきん、えび錠を使用していないか。　（　　　　錠） |  | 適・否 |
|  開口部 |  雨、雪、虫等が入り難い構造となっているか。 |  | 適・否 |
|  外部から回路、警報部に直接接触しえないか。 |  | 適・否 |
| 警報器 |  種 類 |  サイレン・ブザー・ベル・その他（　　　　　　　） |  | 適・否 |
|  音 量 |  １ｍの距離で80ホーン以上あるか。（　　　　　　ホーン） |  | 適・否 |
|  回　　　路 |  庫内電流は10ミリアンペア以下になっているか。 |  | 適・否 |
|  切断により警報、警鳴が鳴るか。 |  | 適・否 |
|  保安装置（避雷器、ヒューズ）は正常か。 |  | 適・否 |
|  装置の作動テストにより、スイッチを押したとき、警報、警鳴が鳴るか。 |  | 適・否 |
|  電　　　源 |  電圧の消耗状況を示すメーター、標示灯は正常に作動しているか。 |  | 適・否 |
|  交流使用の場合、停電等により自動的に予備電池に切り替わるか。 |  | 適・否 |
|  そ　の　他 |  警報を止めるスイッチ、作動テストスイッチ、電池及びメーター類は収納設備の内部に設けてあるか。 |  | 適・否 |
|  故障箇所の発見、部品取換、修理が容易に行えるよう予備品、取替品等は用意してあるか。 |  | 適・否 |
|  備　　考 |  |  |  |